## 0.95
储能成本分析 (铅碳电池/锂电池)
每度电储能成本 (未算充电电费) =
[(PCS和双向变流器成本 + 与系统寿命相同有关的其他成本)/与电池寿命比 + (电池成本 - 电池残值) + 与电池寿命相同有关的其他成本]/电池容量/DOD/循环次数/充电器效率/逆变器效率/电池充放电效率 | [5 empty] | IRR
表1 | (铅碳电池) |  |  | 铅碳电池财务分析/现金流 |  | 9.24%
序号 | 内容 | 数值 | 备注 | 年份 | 年初投资结馀 | 当年利息 | 当年开支 | 当年收入 | 年末投资结馀
1 | 负载功率 (KW) | 10000 |  | 1 | -417895949.9983 | -38613585.7798 |  | 13870000 | -442639535.7781
2 | 放电时间 (小时) | 4 |  | 2 | -442639535.7781 | -40899893.1059 | 0 | 13870000 | -469669428.884
3 | 负载所需电池容量 (KWh) | 40000 |  | 3 | -469669428.884 | -43397455.2289 | 0 | 13870000 | -499196884.1129
4 | 放电深度 (%) | 60% | 60%DOD是铅碳电池最佳使用放电深度 | 4 | -499196884.1129 | -46125792.092 | 0 | 13870000 | -531452676.2049
5 | 电池配置容量 (KWh) | 66666.6667 |  | 5 | -531452676.2049 | -49106227.2813 | 0 | 13870000 | -566688903.4862
6 | 每KWh电池价钱 (RMB) | 4564.35 |  | 6 | -566688903.4862 | -52362054.6821 | 0 | 13870000 | -605180958.1684
7 | 储能电池价钱 (RMB) | 304290000 |  | 7 | -605180958.1684 | -55918720.5348 | 0 | 13870000 | -647229678.7031
8 | 电池残值 (%) | 25% |  | 8 | -647229678.7031 | -59804022.3122 | 0 | 89942500 | -617091201.0153
9 | DC/DC | 0
10 | DC/DC功率 | 52500
11 | 每KW的DC/DC价钱 (RMB) | 333.3333
12 | DC/DC价钱 (RMB) | 17499999.9983
13 | DC/DC与电池寿命比 | 1
14 | 充电器效率 | 0.99
15 | 逆变器效率 | 1 |  | 阳光工匠论坛（bbs.21spv.com） 光伏/储能/运维/能源/电力资料下载 QQ群：312095674 小编微信：15995027646
16 | 电池充放电效率 | 0.9
17 | 循环次数 | 3000
18 | 与电池寿命相同有关的其他成本
| 1 空调 | 4830000
| 2 BMS及调试 | 29806000
| 3 电池搬运及安装 | 10000000
| 4 | 0
| 5 | 0
19 | 与系统寿命相同有关的其他成本
| 1 集装箱及风道 | 29181250
| 2 电池架及连接电缆 | 18683700
| 3 直流开关 | 3605000
| 4 | 0
| 5 | 0
20 | 每度电储能成本 (RMB) | 3.197
21 | 光伏并网电价 | 0.95 | 光伏并网电价
22 | 充电电价 (RMB/kWh) | 0
23 | 每度电峰谷电价差 (RMB) | 0.95
24 | 每度电扣除成本後储能利益 (RMB) | -2.247
25 | 每次峰价放电节省电费 (RMB) | 38000
26 | 每次谷价充电支出 (RMB) | 0
27 | 每次实际节省电费 (RMB) | 38000
28 | 每年放电工作日数 (天) | 365
29 | 每个电池生命周期可用每数 (年) | 8.2192
30 | 每个储能系统每年电价差收益 (RMB) | 13870000
31 | 每个储能系统电池生命周期电价差总收益 (RMB) | 114000000
32 | 设备初始总投资 (RMB) | 417895949.9983

## 1.15
储能成本分析 (铅碳电池/锂电池)
每度电储能成本 (未算充电电费) =
[(PCS和双向变流器成本 + 与系统寿命相同有关的其他成本)/与电池寿命比 + (电池成本 - 电池残值) + 与电池寿命相同有关的其他成本]/电池容量/DOD/循环次数/充电器效率/逆变器效率/电池充放电效率 | [5 empty] | IRR
表2 | (铅碳电池) |  |  | 铅碳电池财务分析/现金流 |  | 13.88%
序号 | 内容 | 数值 | 备注 | 年份 | 年初投资结馀 | 当年利息 | 当年开支 | 当年收入 | 年末投资结馀
1 | 负载功率 (KW) | 1000 |  | 1 | -417895949.9983 | -58003957.8598 |  | 1679000 | -474220907.858
2 | 放电时间 (小时) | 4 |  | 2 | -474220907.858 | -65821862.0107 | 0 | 1679000 | -538363769.8687
3 | 负载所需电池容量 (KWh) | 4000 |  | 3 | -538363769.8687 | -74724891.2578 | 0 | 1679000 | -611409661.1265
4 | 放电深度 (%) | 60% | 60%DOD是铅碳电池最佳使用放电深度 | 4 | -611409661.1265 | -84863660.9644 | 0 | 1679000 | -694594322.0908
5 | 电池配置容量 (KWh) | 6666.6667 |  | 5 | -694594322.0908 | -96409691.9062 | 0 | 1679000 | -789325013.997
6 | 每KWh电池价钱 (RMB) | 45643.5 |  | 6 | -789325013.997 | -109558311.9428 | 0 | 1679000 | -897204325.9398
7 | 储能电池价钱 (RMB) | 304290000 |  | 7 | -897204325.9398 | -124531960.4404 | 0 | 1679000 | -1020057286.3803
8 | 电池残值 (%) | 25% |  | 8 | -1020057286.3803 | -141583951.3496 | 0 | 77751500 | -1083889737.7299
9 | DC/DC | 0
10 | DC/DC功率 | 52500
11 | 每KW的DC/DC价钱 (RMB) | 333.3333
12 | DC/DC价钱 (RMB) | 17499999.9983
13 | DC/DC与电池寿命比 | 1
14 | 充电器效率 | 0.99
15 | 逆变器效率 | 1
16 | 电池充放电效率 | 0.9
17 | 循环次数 | 3000
18 | 与电池寿命相同有关的其他成本
| 1 空调 | 4830000
| 2 BMS及调试 | 29806000
| 3 电池搬运及安装 | 10000000
| 4 | 0
| 5 | 0
19 | 与系统寿命相同有关的其他成本
| 1 集装箱及风道 | 29181250
| 2 电池架及连接电缆 | 18683700
| 3 直流开关 | 3605000
| 4 | 0
| 5 | 0
20 | 每度电储能成本 (RMB) | 31.97
21 | 光伏并网电价 | 1.15 | 光伏并网电价
22 | 充电电价 (RMB/kWh) | 0
23 | 每度电峰谷电价差 (RMB) | 1.15
24 | 每度电扣除成本後储能利益 (RMB) | -30.82
25 | 每次峰价放电节省电费 (RMB) | 4600
26 | 每次谷价充电支出 (RMB) | 0
27 | 每次实际节省电费 (RMB) | 4600
28 | 每年放电工作日数 (天) | 365
29 | 每个电池生命周期可用每数 (年) | 8.2192
30 | 每个储能系统每年电价差收益 (RMB) | 1679000
31 | 每个储能系统电池生命周期电价差总收益 (RMB) | 13800000
32 | 设备初始总投资 (RMB) | 417895949.9983

## 分析比较
分析比较
光伏并网电价 (RMB) | 0.95 | 1.15
系统投资 (RMB) | 417895949.9983 | 417895949.9983
电池残值 (RMB) | 76072500 | 76072500
每年收益 (RMB) | 69350000 | 83950000
生命周期循环收益 (RMB) | 114000000 | 13800000
连电池残值总收益 (RMB) | 190072500 | 89872500
不算资金成本净收益 (RMB) | -227823449.9983 | -328023449.9983
不算资金成本及电池残值的回本周期 (年) | 6.0259 | 4.9779
IRR | 9.24% | 13.88%