## 报价
| 列1 | 列2 | 列3 | 列32 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列72 | 列8 | 列9
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | [8 empty] | 品牌
1 | 低压电缆 | 1.名称：电缆供应 2.规格型号：WDZB-YJV-4*240+1*120 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
2 | 低压电缆 | 1.名称：电缆供应 2.规格型号：WDZB-YJV-4*185+1*95 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
3 | 低压电缆 | 1.名称：电缆供应 2.规格型号：WDZB-YJV-4*150+1*70 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
4 | 低压电缆 | 1.名称：电缆供应 2.规格型号：WDZB-YJV-4*120+1*70 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
5 | 低压电缆 | 1.名称：电缆供应 2.规格型号：WDZB-YJV-4*95+1*50 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
6 | 低压电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 4*70+1*35 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
7 | 低压电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
8 | 低压电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 4*35+1*16 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
9 | 低压电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
10 | 低压电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV 5*16 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
11 | 低压电缆 | 1.名称：电缆供应 2.规格型号：WDZB-YJV-3*10 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
11 | 低压电缆 | 1.名称：电缆供应 2.规格型号：WDZB-BJV-10 3.电缆敷设 | m | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
12 | 低压电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*6 3.电缆敷设 | 套 | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
12 | 低压电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.电缆敷设 | 套 | 1 | [8 empty] | 金龙羽/环威
13 | 电力电缆头 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(4*150+1*70mm2) | 套 | 1 | [8 empty] | --
14 | 电力电缆头 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(4*120+1*70mm2) | 套 | 1 | [8 empty] | --
15 | 电力电缆头 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(4*95+1*50mm2) | 套 | 1 | [8 empty] | --
16 | 电力电缆头 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(4*70+1*35mm2) | 套 | 1 | [8 empty] | --
17 | 电力电缆头 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(4*50+1*25以下) | 套 | 1 | [8 empty] | --
18 | 电力电缆头 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(4*35+1*16以下) | 套 | 1 | [8 empty] | --
19 | 电力电缆头 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(3*10mm2以下) | 套 | 1 | [8 empty] | --
20 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：1000*150 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
21 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：700*150*1.5 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
22 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：600*150*1.5 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
23 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：400*150*1.5 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
24 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：300*150*1.5 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
25 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：200*150*1.5 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
26 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：200*100*1.2 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
27 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：150*100*1.2 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
28 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：100*100*1.2 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
29 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：100*50*1.0 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
30 | 桥架 | 1.名称：电缆镀锌桥架 2.规格型号：50*50*1.0 3.安装部位: 梁下安装 5.安装方式: 支架固定 6.支撑架制作安装 7.接地跨接 | m | 1 | [8 empty] | 三江/国优
31 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位：明配 4.线管路敷设、供应 5.支架制作、安装、供应 | m | 1 | [8 empty] | 志达
32 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位：明配 4.线管路敷设、供应 5.支架制作、安装、供应 | m | 1 | [8 empty] | 志达
33 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位：明配 4.线管路敷设、供应 5.支架制作、安装、供应 | m | 1 | [8 empty] | 志达
33 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN15 3.配置形式及部位：明配 4.线管路敷设、供应 5.支架制作、安装、供应 | m | 1 | [8 empty] | 志达
34 | 配管 | 1.名称：PVC管 2.规格：Φ20 3.配置形式及部位：明配 4.线管路敷设、供应 5.支架制作、安装、供应 | m | 1 | [8 empty] | 一通
35 | 网络机柜 | 1.名称：6U室内机柜 2.规格型号：详见图纸 3.安装、供应 、接线、接地 4.箱体安装：落地/壁挂安装 | 台 | 1 | [8 empty] | 国优
36 | 网络机柜 | 1.名称：室外机柜 2.规格型号：6U 3.安装、供应 、接线、接地 4.箱体安装：落地/壁挂安装 | 台 | 1 | [8 empty] | 国优
37 | 通信路由器 | 1.名称：网络路由器； 2.规格：电口 3.安装、供应 、接线、接地 | 台 | 1 | [8 empty] | 华为/H3C
37 | 千兆网络交换机 | 1.名称：千兆网络交换机； 2.规格：8电口 3.安装、供应 、接线、接地 | 台 | 1 | [8 empty] | 华为/H3C
38 | 千兆网络交换机 | 1.名称：千兆网络交换机； 2.规格：16电口 3.安装、供应 、接线、接地 | 台 | 1 | [8 empty] | 华为/H3C
39 | 千兆网络交换机 | 1.名称：千兆网络交换机； 2.规格：24电口 3.安装、供应 、接线、接地 | 台 | 1 | [8 empty] | 华为/H3C
40 | 千兆网络交换机 | 1.名称：千兆网络交换机； 2.规格：48电口 3.安装、供应 、接线、接地 | 台 | 1 | [8 empty] | 华为/H3C
41 | 超五类网线 | 1.名称：超五类网线 2.型号：UTP-11-5-4P 3.管内穿线、桥架配线 | m | 1 | [8 empty] | 安普/普天
41 | 超六类网线 | 1.名称：超六类网线 2.型号：超六类网线 3.管内穿线、桥架配线 | m | 1 | [8 empty] | 安普/普天
42 | 双芯单模光纤 | 1.名称：双芯光纤 2.管内穿线、桥架配线 3.安装、供应 、接线 | m | 1 | [8 empty] | 普天
43 | 光纤理线架 | 1.名称：光纤理线架 2.3.安装、供应 、接线 | 个 | 1 | [8 empty] | 天诚
44 | 光纤收发器 | netLINK | 对 | 1 | [8 empty] | H3C
45 | 光纤溶接 | 光纤连接(熔接法) | 芯 | 1
46 | 尾纤 | 尾纤 | 条 | 1 | [8 empty] | 普天
47 | 配电箱 | 1.名称：动力配电箱 2.规格型号：CDAP 3.XX路 4.配件：正泰 5.安装、供应 、接线、接地 6.箱体安装：壁挂安装、底口距地0.8~1.2m | 台 | 1 | [8 empty] | 国优
48 | 配电箱 | 1.名称：动力配电箱 2.规格型号：CDAP 3.XX路 4.配件：正泰 5.安装、供应 、接线、接地 6.箱体安装：落地安装 | 台 | 1 | [8 empty] | 国优
49 | 地面开槽埋管 | 1.水泥地面开槽 2.埋管 3.地面恢复 | m | 1 | [8 empty] | --
50 | 地面挖沟敷设电缆 | 1.泥地挖沟 2.埋管/敷设电缆 3.地面恢复 | m | 1 | [8 empty] | --
51 | 交流桩基础 | 1.名称：交流桩安装基础 2.地面恢复 | 个 | 1 | [8 empty] | --
52 | 直流桩基础 | 1.名称：直流桩安装基础 2.地面恢复 |  | 1 | [8 empty] | --
53 | 交流桩安装 | 1.名称:壁挂式交流充电桩 2.型号:7KW |  | 1 | [8 empty] | --
54 | 交流桩安装 | 1.名称:立柱式交流充电桩 2.型号:7KW |  | 1 | [8 empty] | --
55 | 直流桩安装 | 1.名称:立柱式交流充电桩 2.型号:7KW |  | 1 | [8 empty] | --
0
说明：
1.以上报价均不含税金，施工材料及安装费税率10%；
2.主电缆从低压柜出现开关上屋顶桥架4米，每个转弯1米；
3.桥架每个转弯1米

## 分支电缆长度
桩数量a | 车位宽度 | 单桩线缆长度b | 分支线缆求和 | 配电箱与车位距离 | 分支线缆求和
1 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 15
2 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 10 | 32.5
3 | 2.5 | 10 | 22.5 | 10 | 52.5
4 | 2.5 | 12.5 | 35 | 10 | 75
5 | 2.5 | 15 | 50 | 10 | 100
6 | 2.5 | 17.5 | 67.5 | 10 | 127.5
7 | 2.5 | 20 | 87.5 | 10 | 157.5
8 | 2.5 | 22.5 | 110 | 10 | 190
9 | 2.5 | 25 | 135 | 10 | 225
10 | 2.5 | 27.5 | 162.5 | 5 | 212.5
11 | 2.5 | 30 | 192.5 | 10 | 302.5
12 | 2.5 | 32.5 | 225 | 10 | 345
13 | 2.5 | 35 | 260 | 10 | 390
14 | 2.5 | 37.5 | 297.5 | 10 | 437.5
15 | 2.5 | 40 | 337.5 | 6 | 427.5
16 | 2.5 | 42.5 | 380 | 10 | 540
17 | 2.5 | 45 | 425 | 10 | 595
18 | 2.5 | 47.5 | 472.5 | 10 | 652.5
19 | 2.5 | 50 | 522.5 | 10 | 712.5
20 | 2.5 | 52.5 | 575 | 4 | 655
21 | 2.5 | 55 | 630 | 10 | 840
22 | 2.5 | 57.5 | 687.5 | 10 | 907.5
23 | 2.5 | 60 | 747.5 | 10 | 977.5
24 | 2.5 | 62.5 | 810 | 10 | 1050
25 | 2.5 | 65 | 875 | 10 | 1125
26 | 2.5 | 67.5 | 942.5 | 10 | 1202.5
27 | 2.5 | 70 | 1012.5 | 10 | 1282.5
28 | 2.5 | 72.5 | 1085 | 10 | 1365
29 | 2.5 | 75 | 1160 | 10 | 1450
30 | 2.5 | 77.5 | 1237.5 | 10 | 1537.5

## 电缆规格测算
列1 | 充电设备类型 | 单桩功率 （kW） | 数量 （台） | 额定功率 （Pe/kW） | 额定电流 （Ie/A） | 用电系数 （Kx） | 功率因数 (Cosφ) | 计算功率 （Pjs/kW） | 计算电流 （Ijs/A） | 主开关电流 | 主电缆规格 (YJV) | 分支电缆规格 (YJV) | 系统图 （含开关、电缆配电箱尺寸）
| 7kW单相交流桩 | 7 | 1 | 21 | 31.9071 | 1 | 0.85 | 24.7059 | 37.5378 | 46.9223 | YJV-3*6 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 2 | 21 | 31.9071 | 1 | 0.85 | 24.7059 | 37.5378 | 46.9223 | YJV-5*6 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 3 | 21 | 31.9071 | 1 | 0.85 | 24.7059 | 37.5378 | 46.9223 | YJV-5*6 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 4 | 42 | 63.8143 | 1 | 0.85 | 49.4118 | 75.0756 | 93.8445 | YJV-5*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 5 | 42 | 63.8143 | 0.9 | 0.85 | 44.4706 | 67.5681 | 84.4601 | YJV-5*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 6 | 42 | 63.8143 | 0.9 | 0.85 | 44.4706 | 67.5681 | 84.4601 | YJV-5*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 7 | 63 | 95.7214 | 0.9 | 0.85 | 66.7059 | 101.3521 | 126.6901 | YJV-3*25+2*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 8 | 63 | 95.7214 | 0.9 | 0.85 | 66.7059 | 101.3521 | 126.6901 | YJV-3*25+2*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 9 | 63 | 95.7214 | 0.9 | 0.85 | 66.7059 | 101.3521 | 126.6901 | YJV-3*25+2*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 10 | 84 | 127.6285 | 0.8 | 0.85 | 79.0588 | 120.121 | 150.1512 | YJV-3*25+2*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 11 | 84 | 127.6285 | 0.8 | 0.85 | 79.0588 | 120.121 | 150.1512 | YJV-3*25+2*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 12 | 84 | 127.6285 | 0.8 | 0.85 | 79.0588 | 120.121 | 150.1512 | YJV-3*25+2*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 13 | 105 | 159.5357 | 0.8 | 0.85 | 98.8235 | 150.1512 | 187.689 | YJV-4*35+1*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 14 | 105 | 159.5357 | 0.8 | 0.85 | 98.8235 | 150.1512 | 187.689 | YJV-4*35+1*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 15 | 105 | 159.5357 | 0.7 | 0.85 | 86.4706 | 131.3823 | 164.2279 | YJV-4*35+1*16 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 16 | 126 | 191.4428 | 0.7 | 0.85 | 103.7647 | 157.6588 | 197.0735 | YJV-4*50+1*25 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 17 | 126 | 191.4428 | 0.7 | 0.85 | 103.7647 | 157.6588 | 197.0735 | YJV-4*50+1*25 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 18 | 126 | 191.4428 | 0.7 | 0.85 | 103.7647 | 157.6588 | 197.0735 | YJV-4*50+1*25 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 19 | 147 | 223.3499 | 0.7 | 0.85 | 121.0588 | 183.9352 | 229.9191 | YJV-4*50+1*25 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 20 | 147 | 223.3499 | 0.6 | 0.85 | 103.7647 | 157.6588 | 197.0735 | YJV-4*50+1*25 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 21 | 147 | 223.3499 | 0.6 | 0.85 | 103.7647 | 157.6588 | 197.0735 | YJV-4*50+1*25 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 22 | 168 | 255.2571 | 0.6 | 0.85 | 118.5882 | 180.1815 | 225.2268 | YJV-4*70+1*35 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 23 | 168 | 255.2571 | 0.6 | 0.85 | 118.5882 | 180.1815 | 225.2268 | YJV-4*70+1*35 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 24 | 168 | 255.2571 | 0.6 | 0.85 | 118.5882 | 180.1815 | 225.2268 | YJV-4*70+1*35 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 25 | 189 | 287.1642 | 0.55 | 0.85 | 122.2941 | 185.8121 | 232.2652 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 26 | 189 | 287.1642 | 0.55 | 0.85 | 122.2941 | 185.8121 | 232.2652 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 27 | 189 | 287.1642 | 0.55 | 0.85 | 122.2941 | 185.8121 | 232.2652 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 28 | 210 | 319.0714 | 0.55 | 0.85 | 135.8824 | 206.4579 | 258.0724 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 29 | 210 | 319.0714 | 0.55 | 0.85 | 135.8824 | 206.4579 | 258.0724 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 30 | 210 | 319.0714 | 0.5 | 0.85 | 123.5294 | 187.689 | 234.6113 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 31 | 231 | 350.9785 | 0.5 | 0.85 | 135.8824 | 206.4579 | 258.0724 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 32 | 231 | 350.9785 | 0.5 | 0.85 | 135.8824 | 206.4579 | 258.0724 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 33 | 231 | 350.9785 | 0.5 | 0.85 | 135.8824 | 206.4579 | 258.0724 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 34 | 252 | 382.8856 | 0.5 | 0.85 | 148.2353 | 225.2268 | 281.5335 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 35 | 252 | 382.8856 | 0.5 | 0.85 | 148.2353 | 225.2268 | 281.5335 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 36 | 252 | 382.8856 | 0.5 | 0.85 | 148.2353 | 225.2268 | 281.5335 | YJV-4*95+1*50 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 37 | 273 | 414.7928 | 0.5 | 0.85 | 160.5882 | 243.9957 | 304.9947 | YJV-4*120+1*70 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 38 | 273 | 414.7928 | 0.5 | 0.85 | 160.5882 | 243.9957 | 304.9947 | YJV-4*120+1*70 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 39 | 273 | 414.7928 | 0.5 | 0.85 | 160.5882 | 243.9957 | 304.9947 | YJV-4*120+1*70 | YJV-3*6
| 7kW单相交流桩 | 7 | 50 | 350 | 531.7856 | 0.45 | 0.85 | 185.2941 | 281.5335 | 351.9169 | YJV-4*120+1*70 | YJV-3*6
#DIV/0!
#DIV/0!
| 42kW三相交流桩 | 42 | 1 | 42 | 63.8143 | 1 | 0.85 | 49.4118 | 75.0756 | 93.8445 | YJV-3*16+2*10 | YJV-3*16+2*10
| 42kW三相交流桩 | 42 | 5 | 210 | 319.0714 | 1 | 0.85 | 247.0588 | 375.3781 | 469.2226 | YJV-3*120+2*70 | YJV-3*16+2*10
| 42kW三相交流桩 | 42 | 10 | 420 | 638.1427 | 0.9 | 0.85 | 444.7059 | 675.6805 | 844.6006 | YJV-2*(3*150+2*70) | YJV-3*16+2*10
| 43kW三相交流桩 | 42 | 12 | 504 | 765.7712 | 0.8 | 0.85 | 474.3529 | 720.7259 | 900.9073 | YJV-2*(3*150+2*70) | YJV-3*16+2*10
#DIV/0!
#DIV/0!
| 30kW直流桩 | 30 | 1 | 30 | 45.5816 | 1 | 0.85 | 35.2941 | 53.6254 | 67.0318 |  | YJV-3*16+2*10
| 45kW直流桩 | 45 | 1 | 45 | 68.3724 | 1 | 0.85 | 52.9412 | 80.4382 | 100.5477 |  | YJV-3*25+2*16
| 60kW直流桩 | 60 | 1 | 60 | 91.1632 | 1 | 0.85 | 70.5882 | 107.2509 | 134.0636 |  | YJV-3*35+2*16
| 90kW直流桩 | 90 | 1 | 90 | 136.7449 | 1 | 0.85 | 105.8824 | 160.8763 | 201.0954 |  | YJV-3*70+2*35
| 120kW直流桩 | 120 | 1 | 120 | 182.3265 | 1 | 0.85 | 141.1765 | 214.5017 | 268.1272 |  | YJV-3*95+2*50
| 150kW直流桩 | 150 | 1 | 150 | 227.9081 | 1 | 0.85 | 176.4706 | 268.1272 | 335.159 |  | YJV-3*120+2*70

## 载流量
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
1×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 5.8 | 53 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 35
1×2.5 | 0.7 |  | 1.5 | 6.2 | 68 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 45
1×4 | 0.7 |  | 1.5 | 6.7 | 87 | ≤ 4.61 | 3.5 | 45 | 60
1×6 | 0.7 |  | 1.5 | 7.2 | 110 | ≤ 3.08 | 3.5 | 55 | 70
1×10 | 0.7 |  | 1.5 | 8 | 115 | ≤ 1.83 | 3.5 | 75 | 95
1×16 | 0.7 |  | 1.5 | 8.9 | 220 | ≤ 1.15 | 3.5 | 100 | 125
1×25 | 0.9 |  | 1.5 | 10.4 | 345 | ≤ 0.727 | 3.5 | 140 | 160
1×35 | 0.9 |  | 1.5 | 11.5 | 424 | ≤ 0.524 | 3.5 | 175 | 190
1×50 | 1 |  | 1.5 | 13 | 55 | ≤ 0.387 | 3.5 | 210 | 225
1×70 | 1.1 |  | 1.5 | 14 | 770 | ≤ 0.268 | 3.5 | 270 | 280
1×95 | 1.1 |  | 1.5 | 16.4 | 1040 | ≤ 0.193 | 3.5 | 340 | 335
1×120 | 1.2 |  | 1.5 | 17.8 | 1290 | ≤ 0.153 | 3.5 | 400 | 380
1×150 | 1.4 |  | 2 | 20.6 | 1590 | ≤ 0.124 | 3.5 | 460 | 425
1×185 | 1.6 |  | 2 | 22.5 | 1944 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 530 | 480
1×240 | 1.7 |  | 2 | 24.9 | 2410 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 625 | 555
1×300 | 1.8 |  | 2.5 | 27.3 | 3076 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 720 | 630
1×400 | 2 |  | 2.5 | 34.1 | 3642 | ≤ 0.0470 | 3.5 | 815 | 705
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
2×1.5 | 0.7 |  | 1.8 | 9.4 | 103 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 30
2×2.5 | 0.7 |  | 1.8 | 10.2 | 131 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 35
2×4 | 0.7 |  | 1.8 | 11.2 | 168 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 50
2×6 | 0.7 |  | 1.8 | 12.2 | 216 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 60
2×10 | 0.7 |  | 1.8 | 15.2 | 328 | ≤ 1.83 | 3.5 | 65 | 80
2×16 | 0.7 |  | 1.8 | 17.3 | 461 | ≤ 1.15 | 3.5 | 85 | 100
2×25 | 0.9 |  | 1.8 | 20.4 | 659 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 130
2×35 | 0.9 |  | 1.8 | 22.4 | 868 | ≤ 0.524 | 3.5 | 145 | 155
2×50 | 1 |  | 1.8 | 20.2 | 1116 | ≤ 0.387 | 3.5 | 175 | 185
2×70 | 1.1 |  | 1.8 | 22.5 | 1514 | ≤ 0.268 | 3.5 | 220 | 225
2×95 | 1.1 |  | 1.8 | 25.4 | 2017 | ≤ 0.193 | 3.5 | 270 | 270
2×120 | 1.2 |  | 1.9 | 28.3 | 2526 | ≤ 0.153 | 3.5 | 315 | 305
2×150 | 1.4 |  | 2 | 31.3 | 3139 | ≤ 0.124 | 3.5 | 360 | 345
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
3×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 9.8 | 145 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 30
3×3.5 | 0.7 |  | 1.5 | 10.7 | 185 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 35
3×4 | 0.7 |  | 1.5 | 11.8 | 250 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 50
3×6 | 0.7 |  | 1.5 | 12.9 | 320 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 60
3×10 | 0.7 |  | 1.5 | 14.6 | 450 | ≤ 1.83 | 3.5 | 65 | 80
3×16 | 0.7 |  | 1.5 | 16.5 | 640 | ≤ 1.15 | 3.5 | 85 | 100
3×25 | 0.9 |  | 2 | 20.8 | 940 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 130
3×35 | 0.9 |  | 2 | 23.2 | 1260 | ≤ 0.524 | 3.5 | 145 | 155
3×50 | 1 |  | 2 | 26.4 | 1670 | ≤ 0.387 | 3.5 | 175 | 185
3×70 | 1.1 |  | 2 | 29.9 | 2280 | ≤ 0.268 | 3.5 | 220 | 225
3×95 | 1.1 |  | 2 | 33.3 | 3020 | ≤ 0.193 | 3.5 | 270 | 270
3×120 | 1.2 |  | 2.5 | 37.8 | 3795 | ≤ 0.153 | 3.5 | 315 | 305
3×150 | 1.4 |  | 2.5 | 41.7 | 4750 | ≤ 0.124 | 3.5 | 360 | 345
3×185 | 1.6 |  | 2.5 | 44.6 | 5654 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 420 | 390
3×240 | 1.7 |  | 2.5 | 50.1 | 7243 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 500 | 455
3×300 | 1.8 |  | 3 | 55.6 | 8832 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 580 | 520
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
4×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 10.6 | 139 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26
4×2.5 | 0.7 |  | 1.5 | 11.5 | 150 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 35
4×4 | 0.7 |  | 1.5 | 12.8 | 253 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46
4×6 | 0.7 |  | 1.5 | 14 | 337 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56
4×10 | 0.7 |  | 1.5 | 15.9 | 501 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76
4×16 | 0.7 |  | 2 | 19.1 | 778 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98
4×25 | 0.9 |  | 2 | 22.7 | 1160 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126
4×35 | 0.9 |  | 2 | 25.4 | 1554 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152
4×50 | 1 |  | 2 | 29 | 2148 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181
4×70 | 1.1 |  | 2 | 32.9 | 2928 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222
4×95 | 1.1 |  | 2.5 | 37.7 | 3954 | ≤ 0.193 | 3.5 | 369 | 267
4×120 | 1.2 |  | 2.5 | 41.6 | 4925 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305
4×150 | 1.4 |  | 3 | 47.6 | 6238 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344
4×185 | 1.6 |  | 3 | 50.6 | 7562 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 405 | 383
4×240 | 1.7 |  | 3 | 56.4 | 9660 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 451 | 422
4×400 | 1.8 |  | 3.5 | 62.2 | 11758 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 497 | 461
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
5×1.5 | 0.7 |  | 1.8 | 12.4 | 192 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 25
5×2.5 | 0.7 |  | 1.8 | 13.5 | 252 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 33
5×4 | 0.7 |  | 1.8 | 14.8 | 359 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 44
5×6 | 0.7 |  | 1.8 | 16.2 | 472 | ≤ 3.08 | 3.5 | 46 | 54
5×10 | 0.7 |  | 1.8 | 19.6 | 713 | ≤ 1.83 | 3.5 | 63 | 73
5×16 | 0.7 |  | 1.8 | 22.4 | 1053 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 94
5×25 | 0.9 |  | 1.8 | 27.2 | 1583 | ≤ 0.727 | 3.5 | 109 | 120
5×35 | 0.9 |  | 1.9 | 30.5 | 2134 | ≤ 0.524 | 3.5 | 132 | 144
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
3×4+1×2.5 | 0.7 |  | 1.5 | 12.5 | 236 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 55
3×6+1×4 | 0.7 |  | 1.5 | 13.7 | 316 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 65
3×10+1×6 | 0.7 |  | 1.5 | 15.4 | 460 | ≤ 1.83 | 3.5 | 70 | 90
3×16+1×10 | 0.7 |  | 1.5 | 17.5 | 679 | ≤ 1.15 | 3.5 | 90 | 110
3×25+1×16 | 0.9 |  | 2 | 21.8 | 1065 | ≤ 0.727 | 3.5 | 130 | 150
3×35+1×16 | 0.9 |  | 2 | 23.8 | 1368 | ≤ 0.524 | 3.5 | 165 | 185
3×50+1×25 | 1 |  | 2 | 27.4 | 1901 | ≤ 0.387 | 3.5 | 200 | 210
3×70+1×35 | 1.1 |  | 2 | 31 | 2585 | ≤ 0.268 | 3.5 | 258 | 265
3×95+1×50 | 1.1 |  | 2.5 | 34.8 | 3718 | ≤ 0.193 | 3.5 | 320 | 315
3×120+1×70 | 1.2 |  | 2.5 | 39.7 | 4443 | ≤ 0.153 | 3.5 | 380 | 360
3×150+1×70 | 1.4 |  | 2.5 | 42.9 | 5326 | ≤ 0.124 | 3.5 | 440 | 400
3×185+1×95 | 1.6 |  | 3 | 47.4 | 6628 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 505 | 435
3×240+1×120 | 1.7 |  | 3 | 52.7 | 8501 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 603 | 524
3×300+1×150 | 1.8 |  | 3.5 | 58 | 10320 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 700 | 605
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | W/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 416 | 398
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | W/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205
4×95+1×50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 416 | 398
YJV22 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
2×4 | 0.7 |  | 1.8 | 14.4 | 325 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46
2×6 | 0.7 |  | 1.8 | 15.4 | 387 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56
2×10 | 0.7 |  | 1.8 | 18.4 | 538 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76
2×16 | 0.7 |  | 1.8 | 20.5 | 700 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98
2×25 | 0.9 |  | 1.8 | 23.6 | 939 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126
2×35 | 0.9 |  | 1.8 | 25.6 | 1174 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152
2×50 | 1 |  | 1.8 | 23.4 | 1393 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181
2×70 | 1.1 |  | 1.8 | 26.2 | 2132 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222
2×95 | 1.1 |  | 1.9 | 29.5 | 2694 | ≤ 0.193 | 3.5 | 269 | 267
2×120 | 1.2 |  | 2 | 33 | 3276 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305
2×150 | 1.4 |  | 2.1 | 36.1 | 3997 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
3×1.5 | 0.7 |  | 1.5 | 13 | 273 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26
3×3.5 | 0.7 |  | 1.5 | 13.9 | 321 | ≤ 7.41, | 3.5 | 28 | 35
3×4 | 0.7 |  | 1.5 | 15 | 390 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46
3×6 | 0.7 |  | 1.5 | 16.1 | 471 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56
3×10 | 0.7 |  | 1.5 | 17.8 | 622 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76
3×16 | 0.7 |  | 2 | 21.5 | 1005 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98
3×25 | 0.9 |  | 2 | 24.8 | 1371 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126
3×35 | 0.9 |  | 2 | 27.2 | 1724 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152
3×50 | 1 |  | 2 | 30.4 | 2247 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181
3×70 | 1.1 |  | 2.5 | 35.3 | 3023 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222
3×95 | 1.1 |  | 2.5 | 38.7 | 3825 | ≤ 0.193 | 3.5 | 269 | 267
3×120 | 1.2 |  | 2.5 | 42.2 | 4642 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305
3×150 | 1.4 |  | 3 | 47.5 | 5767 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344
3×185 | 1.6 |  | 3 | 52.8 | 6892 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 405 | 383
3×240 | 1.7 |  | 3 | 58.1 | 8017 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 451 | 422
3×300 | 1.8 |  | 3.5 | 63.4 | 9142 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 497 | 461
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | W/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 2 | 32.7 | 2876 | ≤ 0.387 | 3.5 | 161 | 167
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 38.3 | 4150 | ≤ 0.268 | 3.5 | 197 | 203
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.3 | 42.6 | 5345 | ≤ 0.193 | 3.5 | 239 | 242
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 47.2 | 6696 | ≤ 0.153 | 3.5 | 275 | 274
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 50.5 | 7746 | ≤ 0.124 | 3.5 | 314 | 305
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 55.3 | 9499 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 354 | 341
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 61.2 | 11878 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 414 | 392
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | W/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中
| mm | mm | [5 empty] | A | A
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 2 | 33.9 | 3153 | ≤ 0.387 | 3.5 | 161 | 167
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 39.9 | 4554 | ≤ 0.268 | 3.5 | 197 | 203
4×95+1×50 | 1.1 | 1 | 2.4 | 44.7 | 5896 | ≤ 0.193 | 3.5 | 239 | 242
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 48.7 | 7248 | ≤ 0.153 | 3.5 | 275 | 274
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 52.7 | 8620 | ≤ 0.124 | 3.5 | 314 | 305
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 57.9 | 10520 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 354 | 341
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 3 | 64.2 | 13199 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 414 | 392
导体标称截面 | 绝缘厚度 |  | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量
[8 empty] | 在空气中 | 直埋土壤中
mm 2 | mm |  | mm | mm | kg/km | W/km | KV | A | A
5×2.5 | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 252 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 33
5×4 | 0.7 |  | 1.8 | 18.3 | 359 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 43
5×6 | 0.7 |  | 1.8 | 19.7 | 472 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 54
5×10 | 0.7 |  | 1.8 | 23.5 | 713 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 71
5×16 | 0.7 |  | 1.8 | 26 | 1053 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 92
5×25 | 0.9 |  | 1.9 | 31 | 1583 | ≤ 0.727 | 3.5 | 110 | 118
5×35 | 0.9 |  | 2.1 | 34.3 | 2134 | ≤ 0.524 | 3.5 | 134 | 141

## 投资回报
序号 | 单桩投资成本 | 单日平均充电时间（h） | 服务费标准（每度电） | 月收益（万元） | 投资回报时间（月）
1 | 8000 | 10 | 0.8 | 1680 | 4.7619
2 | 8000 | 8 | 0.6 | 1008 | 7.9365
3 | 8000 | 6 | 0.5 | 630 | 12.6984
4 | 8000 | 4 | 0.4 | 336 | 23.8095
5 | 10000 | 10 | 0.8 | 1680 | 5.9524
6 | 10000 | 8 | 0.6 | 1008 | 9.9206
7 | 10000 | 6 | 0.5 | 630 | 15.873
8 | 10000 | 4 | 0.4 | 336 | 29.7619
9 | 12000 | 10 | 0.8 | 1680 | 7.1429
10 | 12000 | 8 | 0.6 | 1008 | 11.9048
11 | 12000 | 6 | 0.5 | 630 | 19.0476
12 | 12000 | 4 | 0.4 | 336 | 35.7143