## 储能技术参数
技术参数指标 |  |  | 电芯配组
序号 | 指标 | 参数 | 序号 | 项目 | 参数 | 单位
1 | 循环次数 | 6000 | 1 | 模组 | 38.4 | V
2 | 充电/放电效率 | 92.5% | 2 | 模组容量 | 12518.4 | Wh
3 | 放电深度 | 90% | 3 | 电池簇模组数 | 20 | 个
4 | 系统功率（KW） | 1000 | 4 | 单簇电压 | 768 | V
5 | 电池容量（Wh） | 6008832 | 5 | 单簇容量 | 250368 | Wh
6 | 有效容量（Wh） | 5407948.8 | 6 | 单簇BMU个数 | 20 | 套
7 | 单次循环衰减 | 3.3333e-05 | 7 | 单簇高压盒含BCMU | 1 | 套
8 | 电池包电芯数（个） | 24 | 8 | 长 |  | mm
9 | 电芯电压（V） | 3.2 | 9 | 宽 |  | mm
10 | 电芯容量（AH） | 163 | 10 | 高 |  | mm

## 变量
序号 | 类别 | 变量 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 系统确认 | 集装箱数量 | 2 | 个 | 20尺
2 |  | 电池模块 | 1.1 | 元/Wh
3 |  | BMS单价 | 0.13 | 元/Wh
4 |  | 集装箱单价 | 0.15 | 元/Wh | 40尺集装箱
5 |  | 逆变升压一体仓 | 0 | 元/kW
6 |  | PCS功率 | 1000 | kW
7 |  | EMS单价 | 200000 | 元/套
8 |  | 并网系统 | 400000 | 元/套
9 |  | 设计费 | 0.01 | 元/Wh
10 |  | 调试验收 | 0.02 | 元/Wh
11 |  | 土建施工及电气安装、装修 | 0.1 | 元/Wh
12 |  | 充电/放电效率 | 92.5% | %
13 |  | 每天充放次数 | 2 | 次/天
14 |  | 90%DOD循环 | 6000 | 次
15 | 商务确认 | 土地租赁费 | 0 | 元/Wh
16 |  | 度电折扣 |  | 元/kWh
17 |  | 峰值电价 | 1.0377 | 元/kWh
18 |  | 平时电价 | 0.6104 | 元/kWh
19 |  | 谷时电价 | 0.232 | 元/kWh
20 |  | 年有效工作天数 | 330 | 天
21 |  | 项目开发费用 |  | 元/Wh
投资边界条件： 1、企业资信良好，国企、央企、事业单位、上市公司优先考虑； 2、项目单体容量不低于5MWh； 3、项目税后IRR大于8%

## 投资估算
一 | 项目前期费用合计 | 单价 | 总价（元）
1.1 | 前期踏勘、初设等 | 0 | 0
二 | 设备费用合计 | 6008832 | 装机容量（Wh）
编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 厂家 | 单价 | 小计
1 | 电池簇 | [5 empty] | 7390863.36
1.2 | 电池组 | 1 | 套 |  | 上海采日能源 | 6609715.2 | 6609715.2
1.3 | BMS | 1 | 套 |  | 上海采日能源 | 781148.16 | 781148.16
2 | 集装箱系统 | [5 empty] | 901324.8
2.1 | 40尺集装箱 | 2 | 套 |  | 上海采日能源 | 450662.4 | 901324.8
3 | 电源转换系统 | [5 empty] | 0
3.1 | 逆变升压一体仓 | 1000 | kW |  | 上海采日能源 | 0 | 0
4 | 储能控制系统 | [5 empty] | 200000
4.1 | EMS | 1 | 套 |  | 上海采日能源 | 200000 | 200000
5 | 并网 | [5 empty] | 400000
5.4 | 系统并网 | 1 | 项 |  | 上海采日能源 | 400000 | 400000
6 | 其他 | [5 empty] | 180264.96
6.1 | 设计费 | 1 | 项 |  | 上海采日能源 | 60088.32 | 60088.32
6.2 | 调试验收 | 1 | 项 |  | 上海采日能源 | 120176.64 | 120176.64
7 | 土地租赁费 | [5 empty] | 0
7.1 | 土地租赁费 | 1 | 项 |  |  | 0 | 0
8 | 建安费 | [5 empty] | 600883.2
8.1 | 土建施工及电气安装、装修 | 1 |  |  | 上海采日能源 | 600883.2 | 600883.2
9 | 合计 | [5 empty] | 9673336.32
三 | 费用汇总
| 项目 | 数量 | 单位 | 单位投资（元/Wh）
1 | 静态投资 | 9673336.32 | 元 | 1.6099
其中：
| 可抵扣增值税 | 1141628.149 | 元
| 无形资产摊销 |  | 元
| 固定资产 | 8531708.171 | 元
2 | 动态投资 | 9673336.32 | 元
其中：
| 可抵扣增值税 | 1141628.149 | 元
| 无形资产摊销 |  | 元
| 固定资产 | 8531708.171 | 元
3 | 平均每瓦时首年运营成本 |  | 元/Wh
| 首年运营费用 | 30044.16 | 元
| 年均运营成本增幅 | 2%
四 | 建设资本结构
| 项目 | 数量 | 单位
1 | 资本金投入 | 9673336.32 | 元
| - 资本金投入占比 | 100% | %
2 | 建设投资借款 | 0 | 元
| - 借款占比 | 0% | %
3 | 可抵扣增值税 | 1141628.149 | 元
4 | 无形资产摊销 |  | 元
5 | 固定资产净值 | 8531708.171 | 元
6 | 固定资产总值 | 9673336.32 | 元
五 | 运营资本结构
| 项目 | 数量 | 单位
1 | 资本金投入 |  | 元
| - 资本金投入占比 | 100% | %
2 | 运营投资借款 |  | 元
| - 借款占比 | 0% | %
3 | 可抵扣增值税 |  | 元
| 无形资产-土地摊销费用 | 0 | 元
4 | 固定资产净值 | 8531708.171 | 元
5 | 股权溢价资产 | 0 | 元
6 | 固定资产总值 | 9673336.32 | 元

## 盈利模式
储能电站效益分析
一、前置条件
一般工商业用电 | 峰平价差 | 0.4273 | 峰谷价差 | 0.8057
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 尖峰
电价（元／KWh） | 1.0377 | 0.6104 | 0.232 | 1.2971
储能电站循环 | 2
二、长江采日储能电站收益情况
有效容量 | 5407.9488 | KWh
充电时间 | 24:00-8:00 | 0 | 12:00-14:00
分阶段充电电量 | 5846.4311 | 0 | 5846.4311 | 0 | 0
储能站购电成本 | 1356.372 | 0 | 3568.6616 | 0 | 0
放电时间 |  | 10:00-12:00 |  | 14:00-27:00
日均分阶段电量 | 0 | 5002.3526 | 0 | 5002.3526 | 0
日均分阶段电费 |  | 储能电站供电 |  | 储能电站供电
储能站售电收入 | 0 | 5190.9413 |  | 5190.9413 | 0
日均营业收入 |  | 5456.8491
7、8、9三月日节省电费 |  | 7403.2645
基本电费 |  | 0
| 0 | 0
月均节省电费（以27.5天计） |  | 150063.3497 | 元
7、8、9三月节省电费 |  | 207291.4058
三、结论
每月节省电费 |  |  | 元
第一年年节省电费 | 每年330天 | 1972444.3649 | 元
装机容量 | 6008832 | Wh
有效容量 | 4596756.48 | Wh
总投资 | 9673336.32 | 元
装机单价 | 1.6099 | 元／Wh
有效单价 | 2.1044 | 元／Wh
0.3C80%循环 | 6000 | 次
单年循环 | 660 | 次
收益年 | 年节省电费 | 单位 |  |  | 业主收益
第一年收益 | 867185.165 | 元 | 986222.1825 | 0.977 | 第一年收益 | 96353.9072
第二年收益 | 846770.3659 | 元 | 986222.1825 | 0.954 | 第二年收益 | 94085.5962
第三年收益 | 826355.5667 | 元 | 986222.1825 | 0.931 | 第三年收益 | 91817.2852
第四年收益 | 805940.7675 | 元 | 986222.1825 | 0.908 | 第四年收益 | 89548.9742
第五年收益 | 785525.9683 | 元 | 986222.1825 | 0.885 | 第五年收益 | 87280.6631
第六年收益 | 765111.1692 | 元 | 986222.1825 | 0.862 | 第六年收益 | 85012.3521
第七年收益 | 744696.37 | 元 | 986222.1825 | 0.839 | 第七年收益 | 82744.0411
第八年收益 | 724281.5708 | 元 | 986222.1825 | 0.816 | 第八年收益 | 80475.7301
第九年收益 | 703866.7716 | 元 | 986222.1825 | 0.793 | 第九年收益 | 78207.4191
第十年收益 | 683451.9724 | 元 | 986222.1825 | 0.77 | 第十年收益 | 75939.108
第十一年收益 | 663037.1733 | 元 | 986222.1825 | 0.747 | 第十一年收益 | 73670.797
第十二年收益 | 642622.3741 | 元 | 986222.1825 | 0.724 | 第十二年收益 | 71402.486
第十三年收益 | 622207.5749 | 元 | 986222.1825 | 0.701 | 第十三年收益 | 69134.175
第十四年收益 | 601792.7757 | 元 | 986222.1825 | 0.678 | 第十四年收益 | 66865.864
第十五年收益 | 581377.9766 | 元 | 986222.1825 | 0.655 | 第十五年收益 | 64597.553
[5 empty] | 总收益 | 1207135.9513
注意：
1、储能电池可用至电池报废为止
年份 | 购电成本 | 售电收入 | 差额收益
第一年 | 0 | 867185.165 | 867185.165
第二年 | 0 | 846770.3659 | 846770.3659
第三年 | 0 | 826355.5667 | 826355.5667
第四年 | 0 | 805940.7675 | 805940.7675
第五年 | 0 | 785525.9683 | 785525.9683
第六年 | 0 | 765111.1692 | 765111.1692
第七年 | 0 | 744696.37 | 744696.37
第八年 | 0 | 724281.5708 | 724281.5708
第九年 | 0 | 703866.7716 | 703866.7716
第十年 | 0 | 683451.9724 | 683451.9724
第十一年 | 0 | 663037.1733 | 663037.1733
第十二年 | 0 | 642622.3741 | 642622.3741
第十三年 | 0 | 622207.5749 | 622207.5749
第十四年 | 0 | 601792.7757 | 601792.7757
第十五年 | 0 | 581377.9766 | 581377.9766

## 资产负债表
回到首页 | 序号 | 年份 | 建设期 | 运营期
|  | 项目 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | 资产 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9841932.1153 | 9991860.8334 | 10123110.4568 | 10221598.9434 | 10303721.5561 | 10369467.1356 | 10411773.2763 | 10476856.7122 | 10483750.5494 | 10476778.0928 | 10455928.7818 | 10421191.8449 | 10372556.295 | 10310010.9252 | 10233544.3044
| 1.1 | 流动资产总值 | 0 | 0 | 837141.005 | 1653266.3277 | 2448363.9503 | 3208351.8311 | 3949625.2326 | 4672172.9958 | 5368932.7149 | 6495392.8991 | 7071067.281 | 7632875.3691 | 8180806.6029 | 8714850.2107 | 9234995.2055 | 9741230.3804 | 10233544.3044
| 1.1.1 | 累计盈余资金 | 0 |  |  | 837141.005 | 1653266.3277 | 2448363.9503 | 3208351.8311 | 3949625.2326 | 4672172.9958 | 5368932.7149 | 6495392.8991 | 7071067.281 | 7632875.3691 | 8180806.6029 | 8714850.2107 | 9234995.2055 | 9741230.3804
| 1.1.2 | 流动资金 | 0 |  | 837141.005 | 816125.3227 | 795097.6226 | 759987.8808 | 741273.4015 | 722547.7632 | 696759.7192 | 1126460.1842 | 575674.3819 | 561808.0881 | 547931.2338 | 534043.6078 | 520144.9948 | 506235.1749 | 492313.924
| 1.2 | 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 固定资产净值 | 8531708.171 | 8531708.171 | 7962927.6262 | 7394147.0815 | 6825366.5368 | 6256585.992 | 5687805.4473 | 5119024.9026 | 4550244.3579 | 3981463.8131 | 3412683.2684 | 2843902.7237 | 2275122.1789 | 1706341.6342 | 1137561.0895 | 568780.5447 | 9.3132e-10
| 1.4 | 无形及其他资产净值 | 0
| 1.5 | 其他资产（商誉） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | 可抵扣增值税形成的资产 | 1141628.149 | 1141628.149 | 1041863.484 | 944447.4242 | 849379.9697 | 756661.1203 | 666290.8762 | 578269.2372 | 492596.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 负债及所有者权益 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9841932.1153 | 9991860.8334 | 10123110.4568 | 10221598.9434 | 10303721.5561 | 10369467.1356 | 10411773.2763 | 10476856.7122 | 10483750.5494 | 10476778.0928 | 10455928.7818 | 10421191.8449 | 10372556.295 | 10310010.9252 | 10233544.3044
| 2.1 | 流动负债总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1 | 本年短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | 建设投资借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | 运营期借款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.1 | 年初借款余额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | 当期还本付息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.3 | 本年还本
| 2.3.4 | 本年付息
| 2.4 | 流动资金借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | 负债小计（2.1+2.2+2.3+2.4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | 所有者权益 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9841932.1153 | 9991860.8334 | 10123110.4568 | 10221598.9434 | 10303721.5561 | 10369467.1356 | 10411773.2763 | 10476856.7122 | 10483750.5494 | 10476778.0928 | 10455928.7818 | 10421191.8449 | 10372556.295 | 10310010.9252 | 10233544.3044
| 2.6.1 | 实收资本（股本） | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32 | 9673336.32
| 2.6.2 | 资本公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | 累计盈余公积金 | 0 | 0 | 16859.5795 | 31852.4513 | 44977.4137 | 54826.2623 | 63038.5236 | 69613.0816 | 73843.6956 | 80352.0392 | 81041.4229 | 80344.1773 | 78259.2462 | 74785.5525 | 69921.9975 | 63667.4605 | 56020.7984
| 2.6.4 | 累计未分配利润 | 0 | 0 | 151736.2158 | 286672.0621 | 404796.7231 | 493436.3611 | 567346.7125 | 626517.734 | 664593.2607 | 723168.353 | 729372.8065 | 723097.5955 | 704333.2156 | 673069.9724 | 629297.9775 | 573007.1446 | 504187.186
| 2.6.5 | 固定资产残值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
| 4 | 资产负债率（%） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
End of form
等额本金
| 2.3 | 运营期借款
| 2.3.1 | 年初借款余额
| 2.3.2 | 当期还本付息 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.3 | 本年还本 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.4 | 本年付息 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
等额本息
| 2.3 | 运营期借款
| 2.3.1 | 年初借款余额
| 2.3.2 | 当期还本付息
| 2.3.3 | 本年还本
| 2.3.4 | 本年付息
等额还息，到期还本
| 2.3 | 运营期借款
| 2.3.1 | 年初借款余额
| 2.3.2 | 当期还本付息
| 2.3.3 | 本年还本
| 2.3.4 | 本年付息

## 利润及利润分配表
序号 | 年份 | 合计 | 建设期 | 运营期
| 项目（单位：元） |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 总收入（所含增值税） | 10864223.562 |  |  | 867185.165 | 846770.3659 | 826355.5667 | 805940.7675 | 785525.9683 | 765111.1692 | 744696.37 | 724281.5708 | 703866.7716 | 683451.9724 | 663037.1733 | 642622.3741 | 622207.5749 | 601792.7757 | 581377.9766
1 | 主营业务收入（未税收入） | 9614357.1345 |  |  | 767420.5 | 749354.3061 | 731288.1121 | 713221.9181 | 695155.7242 | 677089.5302 | 659023.3363 | 640957.1423 | 622890.9483 | 604824.7544 | 586758.5604 | 568692.3665 | 550626.1725 | 532559.9785 | 514493.7846
2 | 主营业务成本 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 销售税金及附加 | 12988.5934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49112.613 | 9717.0988 | 9435.2662 | 9153.4335 | 8871.6009 | 8589.7683 | 8307.9357 | 8026.103
3.1 | 城市维护建设税 | 7576.6795 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28649.0243 | 5668.3076 | 5503.9053 | 5339.5029 | 5175.1005 | 5010.6982 | 4846.2958 | 4681.8934
3.2 | 教育费附加、地方教育费附加 | 5411.9139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20463.5888 | 4048.7912 | 3931.3609 | 3813.9306 | 3696.5004 | 3579.0701 | 3461.6399 | 3344.2096
*.1 | 当期交增值税 | 108238.2785 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409271.775 | 80975.8233 | 78627.2181 | 76278.6129 | 73930.0076 | 71581.4024 | 69232.7972 | 66884.192
*.1.1 | 增值税销项税-进项税（万元） | 1249866.4275 |  | 1249866.4275 | 99764.665 | 97416.0598 | 95067.4546 | 92718.8494 | 90370.2441 | 88021.6389 | 85673.0337 | 83324.4285 | 80975.8233 | 78627.2181 | 76278.6129 | 73930.0076 | 71581.4024 | 69232.7972 | 66884.192
*.1.2 | 当期抵扣进项税额 | -1141628.149 | 运营期 0: -1141628.149; 运营期 1: -99764.665; 运营期 2: -97416.0598; 运营期 3: -95067.4546; 运营期 4: -92718.8494; 运营期 5: -90370.2441; 运营期 6: -88021.6389; 运营期 7: -85673.0337; 运营期 8: -492596.2035; 运营期 9: 0
*.1.3 | 可抵扣增值税进项税额 | -1141628.149 | 运营期 1: -1141628.149; 运营期 2: -1041863.484; 运营期 3: -944447.4242; 运营期 4: -849379.9697; 运营期 5: -756661.1203; 运营期 6: -666290.8762; 运营期 7: -578269.2372; 运营期 8: -492596.2035
*.1.4 | 期末可抵扣增值税（资产负债表） | -5329508.3151 |  |  | -1041863.484 | -944447.4242 | -849379.9697 | -756661.1203 | -666290.8762 | -578269.2372 | -492596.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 主营业务利润 | 9601368.5411 | 0 | 0 | 767420.5 | 749354.3061 | 731288.1121 | 713221.9181 | 695155.7242 | 677089.5302 | 659023.3363 | 690069.7553 | 613173.8495 | 595389.4882 | 577605.1269 | 559820.7655 | 542036.4042 | 524252.0429 | 506467.6815
5 | 其他业务利润
6 | 经营总费用 | 9051274.3557 |  |  | 598824.7047 | 599425.5879 | 600038.4888 | 600663.6477 | 601301.3097 | 601951.725 | 602615.1486 | 603291.8407 | 603982.0666 | 604686.0971 | 605404.2081 | 606136.6814 | 606883.8041 | 607645.8693 | 608423.1758
6.1 | 固定费用 | 8531708.171 |  |  | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447
6.1.1 | 折旧费 | 8531708.171 |  |  | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447
6.1.2 | 工资福利、劳保统筹和住房基金 | 0
6.1.3 | 保险费 | 0
6.1.4 | 摊销费 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | 利息支出 | 0 | 运营期 1: 0; 运营期 2: 0; 运营期 3: 0; 运营期 4: 0; 运营期 5: 0; 运营期 6: 0; 运营期 7: 0; 运营期 8: 0; 运营期 9: 0; 运营期 10: 0
6.2 | 可变费用 | 519566.1848 | 0 | 0 | 30044.16 | 30645.0432 | 31257.9441 | 31883.1029 | 32520.765 | 33171.1803 | 33834.6039 | 34511.296 | 35201.5219 | 35905.5523 | 36623.6634 | 37356.1367 | 38103.2594 | 38865.3246 | 39642.6311
6.2.1 | 经营成本-运营每瓦成本 | 519566.1848 |  |  | 30044.16 | 30645.0432 | 31257.9441 | 31883.1029 | 32520.765 | 33171.1803 | 33834.6039 | 34511.296 | 35201.5219 | 35905.5523 | 36623.6634 | 37356.1367 | 38103.2594 | 38865.3246 | 39642.6311
6.2.2 | 维修费 | 0
6.2.3 | 土地租赁 | 0
7 | 营业利润 | 550094.1853 | 0 | 0 | 168595.7953 | 149928.7181 | 131249.6233 | 112558.2705 | 93854.4144 | 75137.8052 | 56408.1876 | 86777.9146 | 9191.7829 | -9296.6089 | -27799.0813 | -46315.9159 | -64847.3999 | -83393.8265 | -101955.4943
8 | 补贴收入（应税）--财政补贴+免征
8.1 | 专项财政补贴
8.2 | 中央财政补贴增值税免征--应该少交的增值税
8.3 | 地方财政补贴增值税免征--应该少交的增值税
9 | 营业外支出 | 0
10 | 利润总额 | 550094.1853 |  |  | 168595.7953 | 149928.7181 | 131249.6233 | 112558.2705 | 93854.4144 | 75137.8052 | 56408.1876 | 86777.9146 | 9191.7829 | -9296.6089 | -27799.0813 | -46315.9159 | -64847.3999 | -83393.8265 | -101955.4943
11 | 弥补以前年度亏损 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | 利润总额 | 550094.1853 |  |  | 168595.7953 | 149928.7181 | 131249.6233 | 112558.2705 | 93854.4144 | 75137.8052 | 56408.1876 | 86777.9146 | 9191.7829 | -9296.6089 | -27799.0813 | -46315.9159 | -64847.3999 | -83393.8265 | -101955.4943
11.2.1 | 弥补以前5年亏损 | 0
11.2.2 | 弥补以前4年亏损 | 0
11.2.3 | 弥补以前3年亏损 | 0
11.2.4 | 弥补以前2年亏损 | 0
11.2.5 | 弥补以前1年亏损 | 0
11.3.1 | 结转以后年度亏损额(-5) | 0
11.3.2 | 结转以后年度亏损额(-4) | 0
11.3.3 | 结转以后年度亏损额(-3) | 0
11.3.4 | 结转以后年度亏损额(-2) | 0
11.3.5 | 结转以后年度亏损额(-1) | 0
12 | 企业所得税 | 52435.381 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14069.7838 | 11731.8018 | 9392.2256 | 14102.0469 | 21694.4786 | 2297.9457 | -2324.1522 | -6949.7703 | -11578.979 | -16211.85 | -20848.4566 | -25488.8736
12.1 | 应纳税所得额 | 550094.1853 | 0 | 0 | 168595.7953 | 149928.7181 | 131249.6233 | 112558.2705 | 93854.4144 | 75137.8052 | 56408.1876 | 86777.9146 | 9191.7829 | -9296.6089 | -27799.0813 | -46315.9159 | -64847.3999 | -83393.8265 | -101955.4943
12.2 | 应缴所得税 | -10113.7991 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14069.7838 | 11731.8018 | 9392.2256 | 14102.0469 | 21694.4786 | 2297.9457 | -2324.1522 | -6949.7703 | -11578.979 | -16211.85 | -20848.4566 | -25488.8736
12.3 | 所得税抵扣 | 0
13 | 净利润 | 560207.9844 | 0 | 0 | 168595.7953 | 149928.7181 | 131249.6233 | 98488.4867 | 82122.6126 | 65745.5795 | 42306.1407 | 65083.4359 | 6893.8372 | -6972.4567 | -20849.3109 | -34736.9369 | -48635.5499 | -62545.3698 | -76466.6207
14 | 提取法定盈余公积金 | 56020.7984 | 0 | 0 | 16859.5795 | 14992.8718 | 13124.9623 | 9848.8487 | 8212.2613 | 6574.558 | 4230.6141 | 6508.3436 | 689.3837 | -697.2457 | -2084.9311 | -3473.6937 | -4863.555 | -6254.537 | -7646.6621
15 | 可供投资者分配的利润 | 504187.186 | 0 | 0 | 151736.2158 | 134935.8463 | 118124.661 | 88639.638 | 73910.3514 | 59171.0216 | 38075.5266 | 58575.0923 | 6204.4535 | -6275.211 | -18764.3798 | -31263.2432 | -43771.995 | -56290.8329 | -68819.9586
16 | 应付利润
17 | 当期未分配利润 | 504187.186 | 0 | 0 | 151736.2158 | 134935.8463 | 118124.661 | 88639.638 | 73910.3514 | 59171.0216 | 38075.5266 | 58575.0923 | 6204.4535 | -6275.211 | -18764.3798 | -31263.2432 | -43771.995 | -56290.8329 | -68819.9586
18 | 息税前利润（利润总额＋利息支出） | 550094.1853 | 0 | 0 | 168595.7953 | 149928.7181 | 131249.6233 | 112558.2705 | 93854.4144 | 75137.8052 | 56408.1876 | 86777.9146 | 9191.7829 | -9296.6089 | -27799.0813 | -46315.9159 | -64847.3999 | -83393.8265 | -101955.4943
19 | 息税折旧摊销前利润(利润总额+折旧费) | 9081802.3563 | 0 | 0 | 737376.34 | 718709.2629 | 700030.168 | 681338.8152 | 662634.9592 | 643918.3499 | 625188.7324 | 655558.4593 | 577972.3276 | 559483.9359 | 540981.4635 | 522464.6289 | 503933.1448 | 485386.7183 | 466825.0505
| 销售毛利率 |  |  |  | 0.25884 | 0.24097 | 0.22222 | 0.20252 | 0.18179 | 0.15996 | 0.13693 | 0.11261 | 0.08687 | 0.059594 | 0.03064 | -0.00015505 | -0.03297 | -0.068012 | -0.10551

## 现金流量表
|  | 建设期 | 运营期
|  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 期初（元） |  |  | 0 | 837141.005 | 1653266.3277 | 2448363.9503 | 3208351.8311 | 3949625.2326 | 4672172.9958 | 5368932.7149 | 6495392.8991 | 7071067.281 | 7632875.3691 | 8180806.6029 | 8714850.2107 | 9234995.2055 | 9741230.3804
2 | 现金变化（元） | -9673336.32 | -9673336.32 | 837141.005 | 816125.3227 | 795097.6226 | 759987.8808 | 741273.4015 | 722547.7632 | 696759.7192 | 1126460.1842 | 575674.3819 | 561808.0881 | 547931.2338 | 534043.6078 | 520144.9948 | 506235.1749 | 492313.924
2.1 | 净利润 |  |  | 168595.7953 | 149928.7181 | 131249.6233 | 98488.4867 | 82122.6126 | 65745.5795 | 42306.1407 | 65083.4359 | 6893.8372 | -6972.4567 | -20849.3109 | -34736.9369 | -48635.5499 | -62545.3698 | -76466.6207
2.2 | 折旧 |  |  | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447 | 568780.5447
2.3 | 摊销 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 本金还款 | 运营期 1: 0; 运营期 2: 0; 运营期 3: 0; 运营期 4: 0; 运营期 5: 0; 运营期 6: 0; 运营期 7: 0; 运营期 8: 0; 运营期 9: 0; 运营期 10: 0
2.5 | 可抵扣增值税资产变化 |  |  | 99764.665 | 97416.0598 | 95067.4546 | 92718.8494 | 90370.2441 | 88021.6389 | 85673.0337 | 492596.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 建设投资 | 运营期 2: 0
2.7 | 回收固定资产余值
2.8 | 流动资金回收 |  | 0 | -30044.16 | -30645.0432 | -31257.9441 | -31883.1029 | -32520.765 | -33171.1803 | -33834.6039 | -34511.296 | -35201.5219 | -35905.5523 | -36623.6634 | -37356.1367 | -38103.2594 | -38865.3246 | -39642.6311
3 | 期末 |  | 0 | 837141.005 | 1653266.3277 | 2448363.9503 | 3208351.8311 | 3949625.2326 | 4672172.9958 | 5368932.7149 | 6495392.8991 | 7071067.281 | 7632875.3691 | 8180806.6029 | 8714850.2107 | 9234995.2055 | 9741230.3804 | 10233544.3044
无杠杆回报
| 息税后净现金流量（元） | -9673336.32 | -9673336.32 | 837141.005 | 816125.3227 | 795097.6226 | 759987.8808 | 741273.4015 | 722547.7632 | 696759.7192 | 1126460.1842 | 575674.3819 | 561808.0881 | 547931.2338 | 534043.6078 | 520144.9948 | 506235.1749 | 492313.924
| 累计息税后净现金流量（元） |  | -8836195.315 | -8836195.315 | -8020069.9923 | -7224972.3697 | -6464984.4889 | -5723711.0874 | -5001163.3242 | -4304403.6051 | -3177943.4209 | -2602269.039 | -2040460.9509 | -1492529.7171 | -958486.1093 | -438341.1145 | 67894.0604 | 560207.9844
| 无杠杆投资回收期 | 运营期 0: 13.8659; 运营期 1: 年
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86588 | 0
| 无杠杆项目回报率 | 运营期 0: 0.7859%

## 流动资产
流动资金 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 铺底流动资金 | 0: 0; 1: 0
1 | 售电收入（含税）-应缴纳电费 | 0 | 867185.165 | 846770.3659 | 826355.5667 | 805940.7675 | 785525.9683 | 765111.1692 | 744696.37 | 724281.5708 | 703866.7716 | 683451.9724 | 663037.1733 | 642622.3741 | 622207.5749 | 601792.7757 | 581377.9766
2 | 应收账款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 库存 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 现金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 应付账款-设备 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 应付账款-建安 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 应付账款-付现运维 | 0 | 30044.16 | 30645.0432 | 31257.9441 | 31883.1029 | 32520.765 | 33171.1803 | 33834.6039 | 34511.296 | 35201.5219 | 35905.5523 | 36623.6634 | 37356.1367 | 38103.2594 | 38865.3246 | 39642.6311
8 | 流动资金余额 | 0 | -30044.16 | -30645.0432 | -31257.9441 | -31883.1029 | -32520.765 | -33171.1803 | -33834.6039 | -34511.296 | -35201.5219 | -35905.5523 | -36623.6634 | -37356.1367 | -38103.2594 | -38865.3246 | -39642.6311
9 | 流动资金变动 | 0 | -30044.16 | -600.8832 | -612.9009 | -625.1589 | -637.6621 | -650.4153 | -663.4236 | -676.6921 | -690.2259 | -704.0304 | -718.111 | -732.4733 | -747.1227 | -762.0652 | -777.3065
10 | 当期还本付息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 企业所得税 |  | 0 | 0 | 0 | 14069.7838 | 11731.8018 | 9392.2256 | 14102.0469 | 21694.4786 | 2297.9457 | -2324.1522 | -6949.7703 | -11578.979 | -16211.85 | -20848.4566 | -25488.8736
12 | 销售税金及附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49112.613 | 9717.0988 | 9435.2662 | 9153.4335 | 8871.6009 | 8589.7683 | 8307.9357 | 8026.103
13 | 应交增值税 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409271.775 | 80975.8233 | 78627.2181 | 76278.6129 | 73930.0076 | 71581.4024 | 69232.7972 | 66884.192
14 | 流动资金余额 |  | 837141.005 | 816125.3227 | 795097.6226 | 759987.8808 | 741273.4015 | 722547.7632 | 696759.7192 | 1126460.1842 | 575674.3819 | 561808.0881 | 547931.2338 | 534043.6078 | 520144.9948 | 506235.1749 | 492313.924
15 | 累计盈余资金 |  | 837141.005 | 1653266.3277 | 2448363.9503 | 3208351.8311 | 3949625.2326 | 4672172.9958 | 5368932.7149 | 6495392.8991 | 7071067.281 | 7632875.3691 | 8180806.6029 | 8714850.2107 | 9234995.2055 | 9741230.3804 | 10233544.3044

## 借款
| 借款总额 | 0 | 利息 | 4.95% | 等额本金
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
偿还本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
借款余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
偿还利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
还本付息总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0